TOMADA DE PREÇOS 01/2021

PROCESSO Nº 38/2021

ANEXO V

TERMO DE REFERÊNCIA

# DADOS DO IMÓVEL

A edificação está localizada na Praça João Fossalussa, na avenida Aurora Forti Neves, sob o número 867 no centro da cidade de Olímpia. O imóvel está sob o uso da Câmara Municipal de Olímpia e apresenta mais de uma etapa de construção. Está distribuída em uma área total (externa e interna) de aproximadamente 3840,00 m² dividida em recepção, gabinetes, salas de apoio, plenário, estacionamento, área permeável, etc.

Justificativa: A contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de manutenção predial e construção civil, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos e insumos necessários à execução dos serviços, tem por finalidade a execução de reforma do prédio da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, em virtude da precariedade das instalações ocasionada por fatores climáticos e temporais ao longo dos anos, acarretando infiltrações nas salas, danificando aparelhos de informáticas e artigos de escritório, além da formação de mofos nas paredes, o que afeta diretamente a saúde daqueles que ali estão, bem como, o acumulo de água na estrutura superior do prédio, resultante de inúmeros pontos de fissura no telhado, conforme detalhado no projeto básico fornecido pelo Engenheiro Vitor Hugo Braga, contratado para esta finalidade.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA.

- VALOR ESTIMADO: R$ 464.864,79

Além disso, foram adicionados os itens “Ambiente externo” e “Cobertura” para se apontar as vistorias realizadas nesses locais, conforme imagem abaixo.

- HALL DE ENTRADA

√ Revestimento: Remoção da pintura antiga utilizando uma lixa ou objeto similar para raspagem, limpeza e retirada de impurezas do local para aplicação de nova pintura tipo textura na região.

√ Ponto elétrico: Remoção em acabamento no ponto elétrico próximo à porta e instalação de novo conjunto de tomada 4x2”.

√ Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser removido, o local deve ser regularizado de modo a não haver impurezas ou massa antiga e uma nova peça (Piso de granito cinza Mundo Novo 40x40 cm) deve ser instalada no local, utilizando argamassa colante ACII ou ACIII. É importante garantir que a argamassa esteja em toda a face da peça.

√ Pintura: Foi realizada a troca da luminária por um modelo diferente, gerando falhas na pintura. Executar pintura do local considerando o fundo preparador e pintura na cor Vermelho Cardinal fosco da Coral ou similar.

√ Tubulação: Realizar a troca da direção da tubulação para fora do hall, da mesma forma executada no pilar similar do ambiente. Quebra de massa, corte e retirada da tubulação existente e instalação de uma nova. Considerar a instalação com uma leve inclinação, evitando assim a percolação de água no revestimento.

√ Dreno ar condicionado: A tubulação da rede de climatização da sala de atendimento se encontra executada de forma incorreta e deve ser embutida na parede. Retirar tubulação existente, executar corte na alvenaria e o embutimento de tubulação de PVC Ø 25 mm. Realizar acabamento com massa de cimento e areia (traço 1:3).

- RECEPÇÃO

Forro: O local apresenta vários pontos onde há danos no forro causados pela ação da água proveniente de chuva. Necessário realizar a troca do módulo danificado e, para pequenos reparos, considerar acabamento com gesso desempenado.

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado, o local deve ser regularizado de modo a não haver impurezas ou massa antiga e uma nova peça (Piso de granito cinza Mundo Novo 40x40 cm) deve ser instalada no local, utilizando argamassa colante ACII ou ACIII. É importante garantir que a argamassa esteja em toda a face da peça.

- Umidade: Alguns pontos das paredes apresentam indícios de umidade. Deve ser retirada a massa de revestimento e um novo revestimento deve ser aplicado no local com cimento e areia (traço 1:3).

- SALA DA RECEPÇÃO

- Umidade: A parede do local se mostra fortemente danificada por conta de infiltrações provenientes da má vedação da cobertura, afetando também a janela presente no local. Todo o revestimento da parede deve ser retirado e uma nova massa (traço 1:3) deve ser realizada no local. Recomenda-se a pintura de toda a parede.

- Forro: O local apresenta danos no forro por conta de infiltrações. Recomenda-se a troca do forro por completo e posteriormente sua pintura.

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- HALL LIMPEZA

- Revestimento: Realizar reparo do revestimento próximo a porta do banheiro aplicando uma nova massa para regularização e posteriormente a pintura do local.

- Pintura: O forro apresenta marcas na pintura. Recomenda-se uma nova pintura do forro.

- LIMPEZA

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Umidade: A parede e parte do forro mostram-se danificados por conta de infiltrações provenientes de falhas na vedação da cobertura. O revestimento da parede deve ser retirado em uma nova massa (traço 1:3) deve ser colocada no local. Paredes e forro devem ser repintados.

- Revestimento: Pequenos danos foram detectados no revestimento. Deve ser aplicada uma massa de modo a regularizar o local e, posteriormente, pintá-lo. Na altura da porta, sugere-se a instalação de um amortecedor (batedor) para a porta.

- Porta: Em alguns ambientes, as portas apresentam pequenos danos por conta da ação da água e produtos durante a limpeza. Recomenda-se remover o acabamento da porta próximo do local e realizar uma pintura nesta região.

- WC FEMININO (Consultar projeto específico de banheiros)

- Espelho: Espelho danificado. Necessário realizar a troca.

- Revestimento: Remoção da peça assentada na parede, regularização do local e instalação de nova peça.

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Divisória: Os pontos inferiores das divisórias apresentam danos e exposição de armaduras. Considerar reparos ou substituição da mesma.

- Barra PNE: Realizar a remoção das impurezas e uma nova pintura na barra instalado no local de uso PNE

- Portas: As portas apresentam danos na sua região inferior sendo, em um caso, necessário a substituição da mesma.

- Tomada: Realizar o acabamento do ponto de tomada ao lado da pia.

- Forro: O forro do local apresenta pequenas trincas ao longo do seu perímetro. Necessário realizar o acabamento com gesso ou PU nesses pontos.

- WC MASCULINO (Consultar projeto específico de banheiros)

- Forro: O local apresenta danos no forro por conta de infiltrações. Recomenda-se a substituição dos módulos danificados e posteriormente sua pintura.

- Pintura: Foi realizada a troca da luminária do local por um modelo diferente, de modo a marcar o forro. Uma nova pintura deve ser realizada no local.

- Divisória: Os pontos inferiores das divisórias apresentam danos e exposição de armadura. Considerar reparos ou substituição da mesma.

- Tomada: Realizar o acabamento do ponto de tomado ao lado da porta.

- Porta: A porta apresenta danos na sua região inferior, sendo necessária a substituição da mesma.

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- CHEFE GABINETE

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Janela: Realizar a instalação de um novo dispositivo de trava na janela, visto que está danificado em um dos pontos.

- Forro: Realizar um reparo com gesso no módulo do forro e, posteriormente, pintura completa do forro.

- GABINETE PRESIDÊNCIA

- Janela: Realizar a instalação de um novo dispositivo de trava na janela, visto que está danificado em um dos pontos.

- Forro: Foram encontrados deformações e desnivelamento no forro do local. Necessário reforçar a fixação dos módulos no ponto indicado.

- Pintura: Realizar um reparo na pintura ao redor da identificação da sala ao lado.

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- ACESSO GABINETES

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Junta de dilatação: Neste local há a junção de ambientes construídos em etapas diferentes da edificação. O ponto de junção deve ser tratado como uma dilatação, evitando a aparecimento de fissuras no local. (Vide Planejamento de Execução).

- Revestimento: Alguns serviços de reparos foram realizados no local e ficou evidenciado no revestimento. Deve ser realizado um melhor acabamento no revestimento e posteriormente a pintura.

- Umidade: Em muretas e paredes próximas as floreiras, manchas de umidade na parede são evidentes. O revestimento da parede deve ser retirado e uma nova massa (traço 1:3) deve ser feito no local. Após isso, deve ser realizada uma impermeabilização com membrana polimérica nas paredes e muretas ao redor das floreiras de modo a impedir a percolação de água. Somente após isso deve ser realizada a pintura do local.

- Acabamento: Deve ser realizada a retirada dos suportes inutilizados de equipamento de ar condicionado e posteriormente seu fechamento como as demais paredes. Deve-se embutir a rede frigorígena e drenos de ar condicionado.

- Mureta: Realizar a retirada do material terroso neste ponto da floreira refazer este ponto com tijolo cerâmico ou massa, de modo a se obter uma estrutura mais rígida. Executar seu revestimento e pintura.

- Piso e revestimento: Correção no revestimento do local e assentamento de novo piso e rodapé. Verificar se o contrapiso se apresenta adequado para a instalação da peça.

- Vedação cobertura: Deve ser devidamente vedada com selante PU a abertura realizada na chapa metálica de cobertura para passagem de rede frigorígena.

- Floreira: Foi solicitada a remoção do local de água de modo que o paisagismo seja contínuo às laterais. Remover a estrutura para coleta de água, realizar o aterro e plantio.

- GABINETE 01

- Acabamento: Realizar o correto fechamento do ponto onde havia o antigo equipamento de ar condicionado e, posteriormente, realizar a pintura do local.

- Pintura: Viu-se a existência de falhas na pintura por conta de possíveis infiltrações no teto (laje). Realizar a retirada pontual dessa pintura, limpar o local e executar uma nova.

- GABINETE 02

- Pintura: Viu-se a existência de falhas na pintura por conta de possíveis infiltrações ao longo da parede. Realizar a retirada pontual dessa pintura, limpar o local e executar uma nova.

- Acabamento: Realizar o acabamento da parede e repintar. A mesma apresenta marcas de uso.

- GABINETE 03

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Pintura: Viu-se a existência de manchas na pintura por conta de possíveis infiltrações ao longo da parede. Realizar a retirada pontual dessa pintura, limpar o local e executar uma nova.

- GABINETE 04

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Pintura: Viu-se a existência de manchas na pintura por conta de possíveis infiltrações no teto (laje). Realizar a retirada pontual dessa pintura, limpar o local e executar uma nova.

- GABINETE 05

- Pintura: Viu-se a existência de manchas na pintura por conta de possíveis infiltrações no teto (laje) e ao longo da parede. Realizar a retirada pontual dessa pintura, limpar o local e executar uma nova.

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- GABINETE 06

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Acabamento: Realizar o acabamento da parede e repintar. A mesma apresenta marcas de uso

- Umidade: Estão presentes manchas na parede e teto (laje) devido a falhas na vedação da cobertura. O revestimento do teto deve ser retirado e um novo deve ser feito no local. Realizar novamente a pintura nos locais afetados.

- GABINETE 07

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Umidade: Realizar o reparo no dreno do ar condicionado, remover a pintura existente no local e executar nova pintura.

- GABINETE 08

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Porta: Parafusar corretamente o acabamento da fechadura.

- Infiltração: O ambiente apresenta diversas evidências de infiltração. Após a execução correta da junta e vedação adequada da cobertura, retirar o revestimento deste ponto e aplicar uma nova massa (traço 1:3) no local. Refazer a pintura e acabamento de forro.

- Junta: Neste local há a junção de ambientes construídos em etapas diferentes da edificação. O ponto de junção deve ser tratado como uma dilatação, evitando a aparecimento de fissuras no local. (Vide Planejamento de Execução).

- GABINETE 09

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Forro: O local apresenta danos no forro e sancas por conta de infiltrações. Recomenda-se o reparo pontual com gesso e, posteriormente, sua pintura.

- Ponto elétrico: Realizar o acabamento de ponto elétrico ao lado da mesa.

- PRESIDÊNCIA

- Forro: O local apresenta vários danos no forro por conta de possíveis falhas na vedação da cobertura. Após a conclusão das correções a serem realizadas na cobertura, recomenda-se a troca do forro por completo do ambiente e a pintura do mesmo.

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local.

- Revestimento: Após a execução da junta de dilatação (vide Planejamento de execução), o revestimento da parede e piso devem ser retirados e um novo deve ser feito no local. Executar novamente o revestimento cerâmico do piso e pintura da parede.

- WC PRESIDÊNCIA

- Forro: Após a conclusão das atividades a serem realizadas na cobertura e junta de dilatação, refazer o acabamento no forro.

- Revestimento: Após executar junta de dilatação (vide Planejamento de execução), retirar todo o revestimento com falha no assentamento e realizar novo revestimento.

- ÁREA DESCOBERTA

- Umidade: Nota-se que as paredes foram afetadas pela umidade do local. Recomenda-se a retirada do revestimento desse local e execução de nova massa (traço 1:3). Uma impermeabilização com membrana polimérica até aproximadamente 1 metro de altura é recomendada.

- Pintura: Recomenda-se, após as atividades do local estarem concluídas, executar uma nova pintura do local, visto que há uniformidades e falhas em vários pontos.

- Ponto elétrico: Realizar o acabamento de ponto elétrico próximo à janela.

- Eletroduto: Reparo em fixação de eletrodutos na cobertura deste local. Foi sugerido que o ambiente tivesse um acesso pela sala de reunião, de modo a se tornar uma área de descanso. Sendo assim, recomenda-se a instalação de arandelas para melhor iluminação e decoração do local.

- Revestimento: Realizar o devido acabamento com massa nos locais marcados. Muitas fissuras são vistas no local, podendo ser tratados com um friso ao longo de todo o perímetro do ambiente na mesma altura.

- Impermeabilização: Nota-se falhas na impermeabilização na laje de cobertura. É necessária a execução de uma nova impermeabilização e revestimento no local indicado, bem como alterar a posição da tubulação de modo que a mesma fique inclinada, evitando assim que a água retorne para a parede.

- Janelas: As aberturas dos ambientes vizinhos não possuem a ventilação necessária e exigida em norma. Além disso, alguns vidros estão danificados. Necessário realizar a troca das esquadrias de modo a ter ventilação adequada, podendo ter a parte inferior fixa e a parte superior basculante (Vide detalhamento de esquadrias na folha 02 do projeto).

- Piso: São vistas muitas fissuras, elementos vegetais e uniformidades no piso do local. Recomenda-se a execução de um novo piso, realizando a devida compactação do solo, visto que as manifestações patológicas podem ser frutos de movimentações não suportadas pela fina camada de concreto. Realizar também a separação (junta) do piso com as paredes em torno de todo o seu perímetro.

Esta área também terá acesso pela sala de reuniões e poderá ter a função de descanso. Sendo assim, pode-se adotar o assentamento de piso cerâmico e rodapés, bem como a colocação de mobílias próprias para este local.

- SALA DE REUNIÃO

- Forro: O local apresenta deformações e danos no forro provenientes de falhas na vedação da cobertura. Necessária a troca dos módulos danificados e corrigir fixação dos pontos deformados. Realizar também, a troca das luminárias que estão com defeito.

- Revestimento: Remover o revestimento nos locais danificados, executar nova massa (traço 1:3) e, posteriormente, pintura do local.

- Janela: A abertura do ambiente não possui a ventilação necessária e exigida em norma. Além disso, alguns vidros estão danificados. Necessário realizar a troca das esquadrias de modo a ter ventilação adequada, recomenda-se a instalação de uma porta para acesso à área descoberta ao lado (Vide detalhamento de esquadrias na folha 02).

- Carpete: Foi solicitada a remoção do carpete no piso do ambiente e execução de revestimento cerâmico no local. Antes da instalação do revestimento, deve ser feita a vistoria do piso de regularização de modo a garantir se o mesmo está apto a receber o assentamento do piso.

- ASSESSORIA PARLAMENTAR E JURÍDICA

- Forro: O local apresenta deformações e danos no forro provenientes de falhas na vedação da cobertura. Necessária a troca dos módulos danificados e corrigir fixação dos pontos deformados.

- Pintura: Realizar o acabamento da parede e repintar. A mesma apresenta marcas de uso.

- CONTABILIDADE

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Forro: O local apresenta deformações e danos no forro provenientes de falhas na vedação da cobertura. Necessária a troca dos módulos danificados e corrigir fixação dos pontos deformados.

- Pintura: Realizar a retirada da pintura no ponto específico e, acima da porta de entrada do ambiente, abrir a fissura e preencher com material flexível (selante PU), realizar novamente a pintura do local.

- CONTABILIDADE E FINANÇAS

- Pintura: Realizar a retirada da pintura no ponto específico e, após a retirada das impurezas, executar novamente a pintura do local.

- Forro: O local apresenta deformações e danos no forro provenientes de falhas na vedação da cobertura. Necessária a troca dos módulos danificados e corrigir fixação dos pontos deformados. Necessário também realizar o correto acabamento de antigo equipamento de ar existente no local.

- CORREDOR DE ACESSO

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Forro: O local apresenta deformações e danos no forro provenientes de falhas na vedação da cobertura. Necessária a troca completa do forro nas regiões mais afetadas e, nos locais de menores danos, realizar a troca pontual dos módulos.

- Pintura: Realizar a retirada da pintura no ponto específico e executar uma nova pintura no local.

- Janela: Realizar a troca dos vidros e ferragens ao redor da janela, visto que a mesma se encontra danificada.

- Revestimento: A parede que divide o corredor e a sala de reunião apresenta fissuras no seu rodapé e na região superior da porta. Recomenda-se a execução de um friso na massa (espessura 0,5 a 1,0 cm) e tratamento com selante PU ao longo da região afetada.

- SALA IMPRENSA

- Infiltração: Após o término dos serviços de impermeabilização descritos no “item 22g”, retirar toda a pintura da laje e paredes afetadas pela infiltração e executar novo revestimento e pintura do local.

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Revestimento: Retirar a pintura dos pontos afetados, realizar a limpeza e retirada de impurezas e executar nova pintura na região.

- COPA

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Pintura: Retirar a pintura dos pontos afetados, realizar a limpeza e retirada de impurezas e executar nova pintura na região. No forro, foi realizada a troca da luminária do local por um modelo diferente, de modo a marcar o forro. Uma nova pintura deve ser realizada no local ou a instalação da luminária no modelo adequado.

- Janela: Necessário realizar reparos na pintura da janela e em sua trava, visto que a mesma se encontra danificada.

- Rejunte: Necessário preencher com rejunte ao lado da pia para a correta vedação.

- SECRETARIA

- Forro: O local apresenta deformações e danos no forro provenientes de falhas na vedação da cobertura. Após a conclusão das atividades de junta de dilatação e cobertura, necessária a troca completa do forro e reparo nas luminárias danificadas.

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Ponto elétrico: Realizar o acabamento de ponto de tomada.

- Pintura: Retirar a pintura nos pontos afetados, limpeza das impurezas e executar nova pintura do local.

- ARQUIVOS

- Junta de dilatação: Neste local há a junção de ambientes construídos em etapas diferentes da edificação. O ponto de junção deve ser tratado como uma dilatação, evitando a aparecimento de fissuras no local. (Vide Planejamento de Execução).

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Forro: O local apresenta deformações e danos no forro provenientes de falhas na vedação da cobertura. Após a conclusão das atividades de junta de dilatação e cobertura, necessária a troca pontual do forro e pintura da região, bem como a vedação com material flexível (selante PU) em todo perímetro do local.

- Revestimento: Retirar o revestimento da região afetada e execução de nova massa (traço 1:3) no local. Executar nova pintura da parede afetada.

- WC MASCULINO (Consultar projeto específico de banheiros)

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Forro: O local apresenta deformações e danos no forro provenientes de falhas na vedação da cobertura. Necessária a troca completa do forro no ambiente.

- Divisórias: Os pontos inferiores das divisórias apresentam danos e exposição de armaduras. Considerar reparos ou substituição da mesma.

- WC FEMININO (Consultar projeto específico de banheiros)

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento, sendo detectado com um teste de percussão. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- Forro: O local apresenta deformações e danos no forro provenientes de falhas na vedação da cobertura. Necessária a troca dos módulos danificados.

- Divisória: São vistas marcas de reparos nas divisórias. Considerar acabamento ou substituição da mesma.

- Janela: Realizar a troca do vidro danificado.

- IMPRENSA

- Forro: O local apresenta machas no forro provenientes de falhas na vedação da cobertura. Necessária a troca dos módulos danificados e nova pintura desta região.

- Acabamento: Remoção da pintura, remoção de impurezas, regularização da superfície e aplicação de nova pintura do local.

- Janela: Realizar a instalação de um novo dispositivo de trava na janela, visto que está danificado em um dos pontos.

- Umidade: Após a conclusão das atividades no ambiente vizinho (Som e exaustão), remover o revestimento do local danificado, aplicar nova massa (Traço 1:3) e, posteriormente, pintura da região.

- SOM E EXAUSTÃO

- Forro: Realizar a troca do módulo danificado e posteriormente sua pintura.

- Janela: Realizar a instalação de um novo dispositivo de trava na janela, visto que está danificado em um dos pontos.

Revestimento: Remover o revestimento danificado por conta de umidade, aplicação de novo revestimento e execução de nova pintura da região.

- Tubulação embutida: Fechamento da tubulação com tampa plástica e reparo do revestimento.

- Umidade: Remoção do revestimento afetado pela umidade e aplicação de nova massa no local (traço 1:3). Recomenda-se a aplicação de 3 demãos de impermeabilizante com membrana polimérica e, posteriormente a nova pintura da região.

- SOM

- Forro: Realizar a troca do módulo danificado e posteriormente sua pintura.

- Janela: Realizar a instalação de um novo dispositivo de trava na janela, visto que está danificado em um dos pontos.

- Pintura: Executar a pintura correta do forro do ambiente.

- Piso: O local apresenta pontos onde o piso está com falhas no assentamento. O piso deve ser retirado e uma nova peça deve ser instalada no local. É importante garantir que a argamassa esteja presente em toda a face da peça.

- PLENÁRIO

- Carpete: Deverá ser removido o carpete de todo o plenário e, então, o piso deve ser regularizado e posteriormente revestido com cerâmica. É de extrema importância que, após a regularização, seja feita uma verificação para certificar que o piso está apto para receber o revestimento.

- Forro: O local apresenta deformações e danos no forro provenientes de falhas na vedação da cobertura. Necessário realizar todo alinhamento e nivelamento do forro existente e troca dos módulos danificados. Considerar a substituição de todo o forro caso necessário.

- Pintura: Realizar o acabamento dos locais danificados pelo uso do local, bem como locais onde a pintura não havia sido executada corretamente.

- Revestimento: Remoção do revestimento danificado, aplicação de nova massa (traço 1:3) e, posteriormente, pintura da região.

- Infiltração: Após a conclusão dos reparos na cobertura, a pintura dos locais afetados pela infiltração deve ser removida e uma nova pintura aplicada

- Mureta: Foi solicitada a troca da mureta por uma divisória que possa ser removida quando necessário. Recomenda-se adequar a mureta para uma altura de 30 cm e instalar uma divisória em MDF (ou similar) que permita sua remoção parcial ou completa.

- Rampa de acesso PNE: A rampa deverá ser refeita de modo a formar um patamar de acesso ao cadeirante (vide folha 02 do projeto).

- Saída de emergência: Foi solicitada a inclusão de uma saída de emergência na região do auditório. Segundo a IT 11 do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo, a porta deve ter largura mínima de 80 cm, saída para fora e barra antipânico.

- EXTERNO

- Infiltração: Realizar reparo em impermeabilização em extensão de laje.

- Revestimento: Retirar o revestimento no rodapé das paredes afetadas e executar nova massa (traço 1:3) com juntas separando a nova massa da antiga e do piso, tratando com selante PU.

- Rufo: Realizar a correta fixação do rufo sobre o muro próximo a entrada de veículos aos fundos da edificação.

- Acabamento: Realizar reparo no acabamento nos pontos marcados por falhas na pintura e aparecimento de reboco.

- Eletroduto: Realizar a troca da canaleta por um modelo para ambiente externo.

- Piso: Fissuras ao longo de todo o perímetro da edificação foram detectadas. Isso se dá por conta da diferença da rigidez da fundação da edificação com o solo ao lado. O piso da edificação não deve estar conectado com o piso externo. Portanto, deve ser feito um acabamento na região da junta com um material flexível (selante PU) e, nos locais já fissurados, realizar a quebra e executar novo piso entre juntas. (Vide Planejamento e execução para informações sobre o piso de entrada).

- Forro: Reparo em forro no hall de entrada dos fundos da edificação.

- Fissuras: Neste local há a junção de ambientes construídos em etapas diferentes da edificação. O ponto de junção deve ser tratado como uma dilatação, evitando a aparecimento de fissuras no local. (Vide Planejamento de Execução).

- Reparos com gesso: Foi detectado que, anteriormente, já havia sido realizado alguns reparos no ambiente externo com gesso, cujas propriedades não permitem sua exposição direta a intempéries. Nesses pontos, a antiga regularização com gesso deve ser completamente removida e uma nova massa (Traço 1:3) deve ser aplicada no local, adotando juntas caso necessário.

- Umidade: Por conta da existência de falhas na vedação da cobertura, muitos pontos da edificação se mostram afetados por umidade, causando danos no revestimento e pintura. Após a conclusão das atividades de reparo na cobertura, deve ser retirada a massa nos pontos afetados, uma nova deve ser aplicada no local (traço 1:3) e, posteriormente, executar a pintura.

- COBERTURA

- Telhado: Em vários pontos, encontram-se danos no telhado com relação a deformações, rompimento, furos, etc. Recomenda-se a troca dessa chapa por uma nova.

- Vedações: Muitas aberturas e falhas na vedação podem ser vistas, ocasionando infiltrações em diversos locais da edificação. A revisão em toda cobertura é necessária e, de acordo com o ponto específico, deve ser adotada a forma adequada de reparo (Parafusar, vedar com selante PU, instalação de chapa metálica, etc).

- Rufos e calhas: Existem falhas na instalação dos rufos com relação a sua fixação, posicionamento e vedação. Além disso, pontos afetados por conta de fissuras ocasionaram danos nos rufos e calhas. Necessário realizar a limpeza das calhas, evitando o entupimento dos coletores e ocasionando o transbordo em situações de chuvas fortes.

# PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO

De forma a se evitar retrabalhos e possíveis problemas futuros, recomenda-se a execução das atividades descritas no item VISTORIA seguindo a sequência das atividades conforme descrita abaixo.

Conforme verificado no local, os maiores danos causados na edificação estão relacionados com as vedações na cobertura e fissuras causadas pela falta de junta de dilatação dividindo os ambientes construídos posteriormente. Dessa forma, estas atividades devem ser alvo de atenção imediata por impactar diretamente em outros pontos e também no uso da edificação.

- JUNTAS DE DILATAÇÃO

De acordo com relatos de usuários da edificação, o objeto de análise foi ampliado ao longo de seu uso de forma a se adequar às novas necessidades. São indicadas abaixo as etapas conforme informado.

As regiões de fronteira entre a construção inicial e as ampliações realizadas posteriormente apresentam fissuras, sendo uma delas bem evidente, conforme indicadas abaixo.

Isso ocorre, principalmente, por conta de diferentes movimentações na construção. Visto que foram construídas em épocas diferentes, não se deve unir as edificações, ou seja, não deve ser feita nenhuma “amarração” nestes locais. Nos pontos indicados, será necessário realizar uma abertura de 2,0 centímetros, não só no revestimento, mas também na parede de forma que os ambientes se tornem independentes. Estes pontos devem ser vedados com material flexível (selante PU).

- COBERTURA

Concomitantemente às atividades de execução da junta de dilatação, os reparos na cobertura podem ser realizados. A cobertura da edificação encontra-se muito danificada e necessita de urgência em seus reparos, visto que os equipamentos, documentos, forro, revestimento e outros itens podem ser comprometidos em caso de chuvas e outros fenômenos.

Abaixo, segue detalhadamente os reparos à serem realizados na cobertura da edificação. É necessário que, ao término das atividades, sejam realizados testes de estanqueidade para garantir e eficácia da execução.

Em alguns pontos da cobertura, os rufos estão instalados sem distância da parede da platibanda, fazendo com que a água escorra em toda superfície da parede, fazendo aparecer manchas na mesma.

Além disso, a vedação da calha foi feita com uma massa rígida com cimento. Qualquer movimentação pode provocar fissuras nestes pontos fazendo com que a água encontre esse vão. Essa massa deve ser retirada e a vedação refeita com selante PU.

Na região dos gabinetes, é necessário realizar o acabamento das emendas dos módulos da cobertura, visto que, em vários pontos, nota-se a falta de parafusos e vedação. É necessário também realizar a limpeza da calha e desobstrução dos coletores.

Na região superior ao WC Masculino nota-se diversas falhas e aberturas na cobertura do local. É necessário realizar a correção das vedações e correta fixação das telhas.

Em diversos pontos da cobertura, é necessário realizar novamente a fixação das telhas, visto que as mesmas apresentam aberturas e umidade abaixo delas. Necessário realizar a substituição das telhas danificadas.

Na região da fronteira entre a construção inicial e a ampliação do ambiente “Arquivos”, há uma fissura que ocasionou o destacamento da calha, fazendo com que, ao longo da parede, uma grande abertura tornasse o ambiente vulnerável à ação de chuvas. Após o tratamento da junta já descrito anteriormente, deve ser realizada a instalação de um novo rufo e a fixação e vedação da calha neste local.

Pode-se observar as falhas na vedação da cobertura através de alçapões presentes em alguns pontos da edificação.

Recomenda-se a execução de mais alçapões para possíveis manutenções futuras. Atualmente, poucos pontos possuem alçapão tornando difícil a inspeção e manutenção das mais variados locais. Dessa forma, fez-se uma recomendação de posicionamento de novos alçapões, podendo ser executados conforme os alçapões já existentes, na mesma dimensão, mesmo material e acabamento. Segue abaixo sugestão de posicionamento dos alçapões.

Após a conclusão das atividades das juntas de dilatação e na cobertura, as demais atividades de reparo na edificação podem ser realizadas. Recomenda-se que sejam feitas após as atividades citadas acima para evitar retrabalhos e outros problemas que podem ocorrer.

- PISO CERÂMICO

Foi solicitado também a troca do carpete nos ambientes “Plenário” e “Sala de Reunião” por piso cerâmico. É de grande importância que, após a remoção do carpete, seja realizada uma verificação e testes no piso existente. Caso o mesmo não se encontre apto a receber o revestimento cerâmico, deverá ser realizado um tratamento deste local e regularização.

Tendo em vista a diferença de nível do piso geral e o piso do plenário, não é possível instalar uma rede coletora para a lavagem do ambiente. Sendo assim, neste ambiente não se deve realizar a lavagem com água, sendo necessário outro método.

- RAMPA

Deverá ser feita uma adequação na rampa de acesso de modo que seja possível o acesso de cadeirantes no local. Há um desnível e acesso limitado pelo corrimão que dificulta o acesso.

Portanto, segue sugestão de adequação da rampa de acesso com a inclusão de um patamar intermediário. Vale ressaltar que será necessária a escolha por um piso antiderrapante ao longo dos trechos inclinados (Vide detalhamento da rampa na folha 02).

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

De maneira geral, pode-se observar que a instalação elétrica da edificação se encontra de forma desorganizada na região entre forro. Assim, recomenda-se a devida organização das instalações em eletrocalhas e eletroduto conforme prescrições normativas. Segundo empresa especializada em instalações, a grande maioria de cabos e fios instalados deverão ser descartados e outros novos devem ser instalados. Deverá ser feita uma análise rigorosa no local para a correta determinação de onde será mantido e onde será descartado.

Foram realizadas modificações na edificação e, de modo incorreto, as instalações elétricas foram executadas de forma aparente. Toda edificação deve ser ajustada de forma a embutir as instalações que hoje encontram-se expostas.

Por ser uma edificação antiga, o padrão de instalação encontra-se obsoleto e também deve ser atualizado. Acabamento de tomadas, interruptores e quadros devem ser revisados e adequados conforme prescrição normativa.

Em vários ambientes nota-se danos na iluminação, sendo necessário realizar a vistoria de locais possivelmente afetados por infiltrações e realizar a substituição dos componentes irreparáveis.

Além disso, pensando em futuras alterações no plenário, deve ser previsto alguns pontos elétricos para o salão principal e também a adaptação das instalações existentes (retirada de canaletas, embutir eletrodutos no piso e paredes, realizar a distribuição em eletrocalhas entre forro, instalar interruptores para iluminação, organização e identificação do quadro de distribuição).

É de grande importância que seja realizado um projeto elétrico contemplando todas as adequações e modificações da edificação.

- PISO DE ENTRADA

Nota-se o desnível no passeio para o hall de entrada da edificação. Isso se dá por conta de diferentes características de solo estabilizado e fundações da edificação. O passeio do local indicado deve ser demolido e refeito com juntas a cada 1,50 metros e em seu perímetro (tratamento com EPS e selante PU) de modo que seja separado do piso de entrada da edificação. Recomenda-se que a laje tenha espessura de 15 cm e seja armada com tela soldada (Gerdau Q196).

- PINTURA

Ao final das atividades propostas no item vistoria, recomenda-se uma nova pintura em todos os ambientes, visto que a edificação apresenta, de forma geral, marcas fortes de uso. Ambientes internos (paredes e forro) e também paredes externas e de cobertura devem ser pintadas novamente.

Câmara Municipal de Olimpia, 30 de agosto de 2021.

JOSÉ ROBERTO PIMENTA

PRESIDENTE DA CÂMARA